Зарегистрирована

	

	(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России — органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)


	«
	
	»
	
	20
	
	г.


	Регистрационный №
	


ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

	Настоящая декларация составлена в отношении 

муниципального общеобразовательного учреждения Петренковская основная общеобразовательная школа (МОУ  Петренковская ООШ) 


Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

	юридического лица
	1023601032180


	Идентификационный номер налогоплательщика
	3619006211


	Место нахождения объекта защиты
	Воронежская область, Острогожский район, с. Петренково, улица Мира, дом 33 а

	
	


Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

	397835 Воронежская область, Острогожский район, с. Петренково, улица Мира, дом 33 а,  petrenkovo@mail.ru, 8(47375) 5-61-41




	№ п/п
	Наименование раздела

	1
	2

	I.
	Оценка пожарного риска [1], обеспеченного на объекте защиты

Расчет пожарного риска не проводился, так как выполняются требования Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности.

	
	(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)

	II.
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

1 459 110  руб 10 коп.( один миллион  четыреста пятьдесят девять тысяч сто десять рублей ) рублей 97 копеек

	
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного уще, рба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования
[2])

	III.
	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

	
	Перечень федеральных законов о технических регламентах и
нормативных документов по пожарной безопасности,
выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:
1. Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -технический регламент или №123-ФЗ).
2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
3. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
5. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
6. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
Перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности:
- статья 5, статья 4, ч.2 ст.64 №123-ФЗ;
-помещения обеспечены не менее чем двумя самостоятельными эвакуационными выходами и тремя  самостоятельными эвакуационными выходами на эвакуационную лестницу со 2 этажа, а также дополнительным выходом через помещение кухни и библиотеки по п.4.2.3 СП 1.13130.2009; 
- нормативная высота эвакуационных выходов не менее 1,9 по п.4.2.5 СП 1.13130.2009;
- двери лестничных клеток оборудованы легкооткрывающимися запорными устройствами и уплотнением в притворах по п.4.2.7. СП 1.13130.2009;
-   помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией с установкой не менее одного адресного дымового пожарно го извещателя по п.13.3.3. СП 5.13130.2009;
-помещения оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по разделам 6 и 7 СП 3.13130.2009, включая звуковое оповещение и световыми оповещателями «Выход»;
- количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА по п.п. 4.1,4-2 СП 3.13130.2009;
- световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами с этажа по п. 5.3 СП 3.13130.2009;
- разработана инструкция о мерах пожарной безопасности по п.6 ППП01-03;
- проводится противопожарный инструктаж по п.7 ППП 01-03;
- помещения оборудованы планом эвакуации людей в случае пожара по п. 16 ППП 01-03;
- помещения укомплектованы огнетушителями в соответствии с приложением №3 ППП 01-03.


	
	(В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)


Настоящую декларацию разработал

	Директор школы  Шмытко Н.П.
	
	

	(Должность, фамилия, инициалы)
	
	(Подпись)


	«
	
	»
	
	20
	
	г.



М. П.

